电梯改造大修采购需求

一、项目名称：郴州市第三人民医院电梯改造大修工程

二、项目地址：郴州市健康路8号

三、电梯台数：2台（1#、4# 2台电梯）

- 四、预算金额：每台约8万元，合计16万元以下进行采购。采用全包形式（按照国家相关标准和规定进行改造大修，通过改造降低电梯故障率，提升电梯安全系数，控制系统与新梯相同，满足国家新标准《TSG T7001-2009》检验规则，含系统升级改造及检验产生所有的费用）

五、工程周期及质保期：施工周期合同签订后30天内完成，质保期1年。

六、付款方式：验收合格后付款95%（需提供特检院验收报告），质保期满后付5%余款。

七、资质需求：

1、具有电梯安装与维修资质。

2、具有特种设备生产许可证，经市场监督管理局备案且具备丰富经验的维保单位，有医院电梯维保经验者优先。

3、内容涵盖改造修理升级、定期维保、故障排除、部件更换等。

4、需提供 24 小时应急服务，及时响应，确保电梯安全稳定运行，随时保障医患正常使用。

5、供应商为更好了解电梯情况，可自行前往医院进行现场堪查，来往安全自行承担。

八、现场议标需提供以下材料。

1、公司营业执照，此为证明公司合法经营的重要文件。

2、授权委托书，用于明确委托代理人的权限范围。

3、委托人身份证复印件，以核实委托人身份信息。

4、近 5 年无不良记录查询证明材料（含行政处罚），以便我院全面了解投标公司的信誉状况。

5、提供公司全部员工社保完税证明。

6、至少提供近三年（2024年4月）类似业绩合同一份。

- 九、配置功能要求

| 序号 | 功能名称 | 功 能 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防捣乱保护 | 为避免空梯运行，电脑通过对载重量进行逻辑判断把 不正常的指令作消号处理。此功能可避免恶作剧和错 误的轿内指令。 |
| 2 | VIP | 为所需的楼层分配较长的优先时间，以满足额外的客 流量。 |
| 3 | 关门等待取消 | 自动状态下，在门保持全开状态并且处于开门延时阶 段时，按关门按钮可立即执行提前关门。 |
| 4 | 反向指令自动消 除 | 在向上或向下运行时，对于与当前运行方向相反的指 令可自动消除。 |
| 5 | 轿厢关门延时保 护 | 当电梯开门时间由于外呼按钮被按住或其他因素而 超过预定时间时，电梯会强迫关门来应答其他信号。 当电梯强迫关门重复几次仍未关紧，电梯将停止运转 并开门，内外呼信号会自动取消。当电梯监测到门已 正常关闭时，电梯恢复正常操作。 |
| 6 | 轿厢开门保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过 预定时间时，内外呼信号会自动取消，驶向相邻层楼 开门并释放乘客。 |
| 7 | 轿厢关门保护 | 当电梯由于机械卡阻等原因导致不能开门到位超过 预定时间，电梯重复三次关门后，未侦测到门关闭信 号，电梯会自动进入保护状态，当电梯监测到门已正 常关闭时，电梯将恢复正常操作。 |
| 8 | 满载直驶 | 当轿厢内载荷达到满载预设值时，即进入满载直驶状 态，电梯将不再应答厅外召唤，点亮厅外显示的满载 灯，并直接响应轿内指令直达指定楼层。 |
| 9 | 停梯开关 | 即驻停开关，当设置在指定楼层的钥匙开关动作后， 电梯将在应答完所有指令后返回指定层楼，同时将启 用节能模式，切断轿内照明并点亮厅外停梯开关指示 灯。 |
| 10 | 自动泊梯 | 群控组内电梯在大楼内所有电梯均处于空闲状态时： 会自动停泊于大楼的不同层楼以提高电梯组对召唤 的响应速度。 |
| 11 | 全集选 | 电梯对大楼内上、下召唤信号、轿内选层指令及各种 信号进行综合分析判断后，将自动优选与电梯运行方 向一致的信号进行依次应答。 |
| 12 | 基 站 | 单台电梯时，可根据大楼实际需求设定运行基站，在 预定时间内如果没有召唤或指令登记，轿厢将自动返 回基站，关门待机，基站一般设在交通流量大的楼层 或一楼大厅。 |
| 13 | 轿顶检修 | 电梯轿顶设有检修箱，使检修维护更为安全快捷。 |
| 14 | 机房紧急电动运 行操作 | 电梯机房的控制柜内设有紧急电动操作装置，可用紧 急情况时的救援。 |
| 15 | 轿内照明风扇自 动控制 | 在没有接到任何操作指令的情况下，电梯在关门后的 预定时间内，将进入节能模式，关闭轿内的照明和风 扇 |

| 16 | 超载保护 | 当轿厢的载重量超出额定允许的载重时，超载蜂鸣器 会鸣响以提示超载。此时显示超载，轿厢不关门，电 梯不能起动。 |
| --- | --- | --- |
| 17 | 开、关门按钮 | 电梯轿厢操纵面板上设有控制开关门的微动按钮，以 方便乘客根据需要灵活掌握开关门的时间。 |
| 18 | 开、关门按钮灯 | 按下开、关门按钮的同时将点亮按钮灯以提示成功应 答。 |
| 19 | 轿厢内紧急照明 | 在轿内设置的紧急照明装置，停电时启用。 |
| 20 | 厅、轿门时间分 别控制 | 经过统计由厅外召唤引起的开门等待时间会比由轿 内指令引起的开门等待时间要长，此功能通过独立调 整电梯在响应召唤和指令时的开门保持时间，来提高 整体的运行效率。 |
| 21 | 厅外及轿内方向 灯提示 | 为方便乘客了解电梯的运行方向，在轿内操纵面板和 厅外召唤面板上有箭头状指示灯提示运行方向。 |
| 22 | 数字大厅/轿内 显示 | 在轿内的操纵面板及每层楼的大厅召唤盒上随时用 十六段数码显示电梯所在层站，以方便乘客了解电梯 当前运行位置。 |
| 23 | 轿厢警铃 | 供在特殊情况下乘客通过按动轿厢内报警按钮，及时通知外界。 |
| 24 | 驱动设备过热保 护 | 由于机房温度过高或运行发热，电动机温度超过预设 值时，电梯将自动进入保护状态。电梯就近停靠，开 门安全疏散乘客并关闭轿内照明和电扇，温度正常 后，电梯恢复正常运行。 |
| 25 | 错误指令取消 | 当指令登记后，在电梯未起动前可通过连续点按此按 钮以取消已登记的指令。电梯起动后，为保证乘客的 人身安全，系统不允许取消已登记信号。 |
| 26 | 本层厅外开门 | 在正常关门过程中，厅外与电梯同向的召唤按钮被按 下时，电梯将重新开门。 |
| 27 | 重新初始化运行 | 当电源因中断而恢复后，电梯位置信号未能保留或不 能确定轿厢位置时，电梯将驶向端站重新定位。定位 后位置显示器显示电梯所在的层楼位置，并恢复正常 运行。 |
| 28 | 恢复运行 | 当电源中断而恢复后，电梯处于平层区域以外，系统 将自动低速运行至平层位置。进入平层后，门自动打 开恢复正常运行。 |
| 29 | 终端楼层保护 | 当电梯运行到终端楼层时，运行速度没有减至预设值 时，系统将强迫减速，保护电梯的安全运行。 |
| 30 | 关门力矩保护 | 当关门时受到反向阻力，超过预设的力矩值时，电梯 将重新开门。 |
| 31 | 起动时力矩补偿 | 为使电梯起动时获得更好的舒适感，系统对轿厢内载 荷进行计算，并通过起动时的力矩补偿给予优化。 |
| 32 | 光幕门保护 | 利用光幕装置发出的红外光线对进入其探测区域的 任何物体进行扫描，形成一个敏感度高、安全性好的 红外线屏。 一旦光线受到干扰，电梯门就很快地重新 开启而不会碰伤乘客，从而保证了乘客安全方便地进 出电梯。 |
| 33 | 五方对讲 | 用于特殊情况下通过设置在轿顶、轿底和轿厢操纵面 板上的对讲装置保持与机房及监控中心的语音联系。 |
| 34 | 轿厢到站钟 | 设置在轿厢顶部，当电梯到达停靠楼层时，将发出清 脆的铃声提示乘客已到站。 |
| 35 | 故障自诊断 | 当控制系统自动侦测到控制回路的异常时，自动停梯 保障乘客的安全。 |
| 36) | 电网滤波监测功 能 | 在一段时间内，如果电网电压出现连续波动，系统将 自动报警。 |
| 37 | 井道位置自学习 | 有井道位置自学习功能，并存储井道位置信号，当电 梯正常运行时实现直接停靠。 |
| 38 | 速度反馈检测功 能 | 系统一旦检测到实际速度与给定速度不符，将自动断 开安全回路并发出警报。 |
| 39 | 抱闸反馈检测功 能 | 对抱闸继电器信号进行全程监控，当发现抱闸继电器 的实际状态与始定的命令不符时，停止运行。 |
| 40 | 接触器反馈检测 功能 | 无论电梯处于待机状态还是运行状态，系统将检测输 出继电器的状态， 一旦发现接触器处于非正常状态 系统将报警。 |
| 41 | 修正运行 | 电梯在运行过程中，系统自动修正电梯运行中产生的 导致的微小平层误差、轿厢位置误差，将平层误差控 制在最小的范围内。 |

- 后勤保障部

- 2026年5月8日